- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 9 августа 2021 г.										N 1043

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) на территории Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользовании системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем водоотведения (канализации) Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, согласно приложению 1.

2. Всем абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных вод.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сырова С.А.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 9 августа 2021 г. № 1043

НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в систему водоотведения

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) |  |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм³ | 300 (500<3>) |
| 3 | ХПК | мг/дм³ | 500 (700<3>) |
| 4 | Азот общий | мг/дм³ | 50 |
| 5 | Фосфор общий | мг/дм³ | 12 |
| 6 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 10 |
| 7 | Хлор и хлорамины | мг/дм³ | 5 |
| 8 | Соотношение ХПК: БПК5 | мг/дм³ | Не более 2,5 <4> |
| 9 | Фенолы (сумма) | мг/дм³ | 5 |
| 10 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм³ | 1,5 <5> |
| 11 | Сульфаты | мг/дм³ | 1000 <5> |
| 12 | Хлориды | мг/дм³ | 1000 <5> |
| 13 | Алюминий | мг/дм³ | 5 |
| 14 | Железо | мг/дм³ | 5 |
| 15 | Марганец | мг/дм³ | 1 |
| 16 | Медь | мг/дм³ | 1 |
| 17 | Цинк | мг/дм³ | 1 |
| 18 | Хром общий | мг/дм³ | 0,5 |
| 19 | Хром шестивалентный | мг/дм³ | 0,05 (0,1<6>) |
| 20 | Никель | мг/дм³ | 0,25 (0,5<6>) |
| 21 | Кадмий | мг/дм³ | 0,015 (0,1<6>) |
| 22 | Свинец | мг/дм³ | 0,25 |
| 23 | Мышьяк | мг/дм³ | 0,05 (0,1<6>) |
| 24 | Ртуть | мг/дм³ | 0,005 |
| 25 | Водородный показатель (pH) | мг/дм³ | 6-9<5> |
| 26 | Температура | мг/дм³ | +40<5> |
| 27 | Жиры | мг/дм³ | 50<5> |
| 28 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | мг/дм³ | 20<5> |
| 29 | СПАВ неионогенные | мг/дм³ | 10 |
| 30 | СПАВ анионные | мг/дм³ | 10 |
| II. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) |  |  |  |
| 31 | Взвешенные вещества | мг/л | 300 |
| 32 | БПК5 | мг/л | 30 |
| 33 | Азот аммонийный | мг/л | 2 |
| 34 | Нефтепродукты | мг/л | 8 |
| 35 | Сульфиды | мг/л | 1,5<5> |
| 36 | Сульфаты | мг/л | 500<5> |
| 37 | Хлориды | мг/л | 1000<5> |
| 38 | Водородный показатель (pH) | мг/л | 6-9<5> |
| 39 | Температура | мг/л | +40<5> |

<1> ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента, указанные абонентом в декларации либо установленные в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких канализационных выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по канализационным выпускам, для которых абонентом было указано в декларации либо установлено в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышение максимальных допустимых значений.

<2> ДКi - максимально допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод, предусмотренные настоящим приложением (мг/куб. дм).

<3> Требования, установленные для сброса в централизованную общесплавную систему водоотведения.

<4> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм3. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3.

<5> Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети.

<6> При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных вод.