Тербунского муниципального района

СХЕМА

#### САТИССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

#### САТИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От         30.10.2013         года                                                                                          №   14

О внедрении ФЗ № 416 от 07.12.2011г.

Во исполнение ст.23 Федерального Закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении», а также в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой  соответствующей установленным требованиям:

Сатисский  сельский Совет Сатисского сельского поселения Дивеевского района Нижегородской области решил:

1) определить гарантирующей организацией по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой  МП « Сатисское ЖКХ».

- при получении уведомления о несоответствии нормативам качества питьевой воды среднего уровня показателей проб, отобранных в течении года, до 01 марта вносить изменения в техническое задание на разработку и корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по доведению качества воды в соответствии с установленными требованиями;

- не реже одного раза в год размещать в СМИ и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

2)  утвердить схему водоснабжения Сатисского сельсовета Дивеевского района Нижегородской области (прилагается).

3) утвердить схему водоотведения  Сатисского сельсовета Дивеевского района Нижегородской области (прилагается).

Председатель Сатисского сельского Совета

Сатисского сельского поселения

Дивеевского муниципального  района Нижегородской области                          Т.П. Грушкина

Утверждена

Решением   Сатисского   сельского

Совета  от 30.10.2013г. за №14

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

САТИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД  ДО  2023г

п.Сатис

Содержание

1.Общие   положения……………………………………………………………                    3

2. Общие сведения    .......................................................................                                          5

2.1. Общие сведения о Сатисском сельском поселении Дивеевского муниципального района Нижегородской области…………………..……………………                                   6

2.2.Общая характеристика систем водоснабжения ……………………...                              7

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1.Анализ структуры системы водоснабжения ………… .............................................        9

3.2.Место расположения водозабора             .............                                                              10

3.3.Характеристика источника водоснабжения 1 подъема  ………… ......                           11

3.4. Характеристика источника водоснабжения 2 подъема......................                             11

3.5. Характеристика водопроводных сетей                        .........................                            12

4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ..............................................................     12

4.1.. Обоснование объемов производственных мощностей………………………………  12

4.2..Перспективное потребление коммунальных ресурсов в водоснабжении                    13

4.3. Перспективная схема водоснабжения………………………………………………....  14

4.4.   Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Сатисском сельском поселении в срок до 2023 года      …………….…...                            15

5  МЕРОПРИЯТИЯ	СХЕМЫ                                                                                                                    5.1.Мероприятия по	строительству инженерной инфраструктуры …………….…...         15

6.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ СХЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ               16

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……..........16

7.2. Структура финансирования  мероприятий………………………….….                        17

8.Ожидаемые  результаты при  выполнении  мероприятий по замене

водопроводных сетей  и строительства водозабора в п.Полевой.                                18

3

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема водоснабжения Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление №  от 24.12.2012 главы администрации Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района Нижегородской области об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения в Сатисском сельском поселении.

- Генеральный план поселения

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Сатисском сельском поселении Дивеевского района, Нижегородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения  затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

4

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения,

-  срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

В настоящей схеме водоснабжения Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района используются следующие термины и определения:

«водопровод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  организации, осуществляющей водоснабжение, 
а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения, их

5

технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ.

1. Общие сведения о Сатисском сельском поселении Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

Поселение входит в состав Дивеевского муниципального района Нижегородской области.  От областного центра (г. Нижний Новгород) сельское поселение находится на расстоянии 200 км, от г. Саров до п. Сатис -6 км, до с. Дивеево— 16 км.

Близкое расположение к г. Саров   дает возможность поселению развиваться.

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет _403_ га .

Сатисское сельское поселение объединяет 7 населенных пунктов: п.Сатис, п.Новостройка, п.Беленки,  п.Цыгановка, п.Орешки, п. Полевой, п.Хвощево.

Численность населения Сатисского сельского поселения на 01.01.2013 – 2800 человек.

Природно-климатические условия

Климат в п. Сатис континентальный с продолжительно холодной зимой и теплым летом. Преобладают ветра юго-западного направления.

Рельеф территории значительно влияет на распределение температур воздуха и атмосферных осадков. Годовая испаряемость равна 530 мм/год. Поселок Сатис – зона умеренного увлажнения. Толщина снежного покрова (45÷50) см. Преобладающие ветра юго-западные. Первый снег выпадает в конце октября или в начале ноября месяца, начало снеготаяния в апреле.

Продолжительность весны (56÷65) дней. Продолжительность лета (2,5÷3) месяца. За три летних месяца выпадает в среднем 45% годового количества осадков. Продолжительность осени 88 дней

Поселок находится в зоне широколиственных лесов. Растительность её представлена липовыми, дубовыми и ясениво-липовыми лесами, сосново-еловыми лесами.

Атмосферная влага сквозь пески легко просачивается, унося с собой минеральные соли, поэтому они малоплодородные. Сосна здесь не имеет конкурентов.

6

В подлеске встречается ракитник, рябина, черемуха, клен американский и т.д. Из трав встречаются кислица, седмичник, мать-и-мачеха, папоротники и т.д.

На правом берегу речки Сатис находится Государственный Мордовский заповедник здесь растительность и животный мир представлена более богато.

Геоморфологические условия

На территории поселка Сатис рельефообразующими являются карстовые процессы и процесс выхода карбонатных пород на поверхность. Пойма реки, припойменная территория представлена довольно крупными лесными массивами, перелесками по

правому берегу реки Сатис, где находится Мордовский Государственный заповедник и перелесками, куртинами, которые перемежаются с луговыми угодьями, хлебными нивами. Поселок расположен на первой надпойменной террасе междуречья рек Сатис и Мокша, на правом берегу реки Сатис.

Геолого-гидрологические условия

Поселок расположен на надпойменных террасах рек Сатис и Мокша. Сложены эти террасы аллювиальными, преимущественно мелкозернистыми кварцевыми песками. Мощность аллювиальных отложений составляют до (30÷50) метров. Под четвертичными отложениями залегают юрские, затем отложения нижнеказанского периода (мощность отложений 22 м), здесь выделяют три основные литологических комплекса (снизу вверх):

- глинистый – представлен серыми и зеленовато-серыми, местами коричневатыми,

желтовато-серыми и красноватыми глинами, в которых наблюдается прослойки глинистых мергелей и прослойки доломита и известняка;

- глинисто-карбонатный – представлен слоями мощностью (10÷40) см глины,

известняка и доломита. Общая мощность глинисто-карбонатного комплекса достигает (5÷6) метров;

- карбонатный комплекс.

Разрез земной коры: наверху – совершенно рыхлые, сыпучие пески до глубины (1÷1,2) метра;

- под песками находятся суглинки, глубиной до (1,5÷3,5) метра;

- карбонатные породы: доломиты плотные и доломиты, разрушенные до муки, до (12÷13) метров;

обводненные известняки являются мощным водоносным горизонтом, до 100 метров.

Все водоснабжение поселка обеспечивается за счет хороших грунтовых подземных вод. Это вода в толще чистых песков, фильтруются сквозь них и получаются чистой и холодной.

7

Качественный состав вода с начала эксплуатации водозабора практически не изменился. Вода по составу гидрокарбонатная с большим содержанием кальция, магния и серебра, мало– и среднеминерализованная (8,2÷10,3) г/дм3 с жесткостью (1÷4,5) мг экв/дм3. Вода содержит гидрокарбонат Na, Ca, K, Mg, Ag

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка. . Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городу Саров.

Численность постоянно проживающего населения Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района на расчетный срок до 2023 года составит более 3,0 тыс. человек. Численность сезонного дачного населения составит более 200 человек.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения.

В настоящее время на территории Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района Нижегородской области имеются  централизованные системы водоснабжения . Водоснабжение централизовано осуществляется в пяти населенных пунктах: п.Сатис, п.Цыгановка, п.Орешки, п. Полевой, п.Хвощево от артезианских скважин муниципальным предприятием МП «Сатисское ЖКХ».

На балансе МП «Сатисское ЖКХ» находятся две артезианские скважины № 1 и  № 2, расположенные в 300 м. к западу от северо-западной окраины поселка.

Скважина №1 – резервная.

Скважина №2 – действующая.

Допустимый водоотбор в сутки равен 1523 куб.м.  за год-555800куб.м.

Качество подземных вод из скважин отвечает требованиям САНПиН 2.1.4.1074-01. Скважина № 1 расположена в кирпичном павильоне, исключающим пропуск посторонних лиц, с бетонным полом и бетонным оголовком высотой 0,3м. Оборудована краном для отбора воды.

Скважина №2 находится в кирпичном павильоне, исключающим пропуск посторонних лиц, с бетонным полом и бетонным оголовком высотой 0,3м. Оборудована краном для отбора воды.

В первой скважине установлен глубинный насос ЭЦВ10-120-60. Во второй скважине установлен глубинный насос ЭЦВ10-120-80.

Территория 1 пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 свободна от застроек и огорожена колючей проволокой. В пределах второго пояса ЗСО на расстоянии 60м. от скважин находится резервуар емкостью 400 куб.м. и компрессорная.

8

Вода, поднимаемая из скважин глубинными насосами, поступает в 400-кубовый резервуар, а из резервуара сетевыми насосами, находящимися в компрессорной (станция второго подъема), подается потребителям. В здании компрессорной установлены три насоса . Два- типа 1Д-90 с электродвигателями мощностью 55 кВт. И три насоса типа GR-45-2 c электродвигателями 7,5 кВт.

В работе находится один насосный агрегат, работающий круглые сутки. Остальные в резерве. Резервуар ежегодно очищается от песка, налета и хлорируется.

Добыча питьевой воды из артезианских скважин составила в 2010г.- 225тыс.куб.м., 2011г.-183,4 тыс.куб.м., 2012г.-178,8 тыс.куб.м. Вода к потребителям подается по водопроводной сети диаметром от 20 мм. до 200 мм. общей протяженностью 24,0 км., проложенной с 1953-1990 гг. Материал-чугун, сталь. полиэтилен. Лицензия на добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой имеется и действует до 2016 г.

Распределение питьевой воды в МП «Сатисское ЖКХ» п.Сатис, Дивеевского района за 2012г

| №,п/п | Наименование организаций | Вода, куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Шанс-Д» | 325 |
| 2 | МОУ Дивеевская Школа-интернат 8 в. | 3898 |
| 3 | МБДОУ Детский сад «Колосок» №27 | 1012 |
| 4 | МБОУ Сатисская средняя школа | 844 |
| 5 | Дивеевский отдел культуры и кино | 136 |
| 6 | МЛПУ «Дивеевская ЦРБ» | 1392 |
| 7 | МП «РЫНОК» | 317 |
| 8 | ОАО «Технопарк «Систама – Саров» | 7932 |
| 9 | ИП Агеев В.Н. | 306 |
| 10 | ИП Баландин А.В. | 505 |
| 11 | И.П. Пухов В.Н | 208 |
| 12 | И.П. Киреечева Т.Н. | 553 |
| 13 | И.П. Пешехонов В.В. | 101 |
| 14 | И.П. Пешехонова Л.А. | 151 |
| 15 | И.П. Шелагурова Г.В. | 52 |
| 16 | Прочие (16маг.) | 290 |
| 17 | ООО «ЖКХ «Сатис» (население) | 87818 |
| 18 | Население в МП « Сатисское ЖКХ» | 48624 |
| 19 | Производственные нужды. Потери при транспортировке. | 24480 |

Итого:           178800м3

. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

9

водоснабжения. Контроль качества». Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1953 года.

В населенных пунктах п.Новостройка, п.Беленки Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин. Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района Нижегородской области являются подземные источники. Качество воды по основным показателям  удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В геоморфологическом отношении участки недр приурочены к вводно-ледниковой равнине с абсолютными отметками поверхности земли 134,8-136,2м, по схеме гидрогеологического районирования относятся к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.

Территория участка недр хорошо изучена в геолого-гидрологическом отношении и покрыта геологической и комплексной геолого-гидрогеологической съемками масштаба 1:200000 (Фатьянов В.В. «Отчет о результатах геологической съемки и ГДП-200 листов №38-VIII,  №-38-XIV (Первомайск, Краснослободск), 2005-2008гг.

Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно- бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой осуществляется посредством одной действующей и одной резервной скважин, пробуренных в 1953-1968г, глубиной 63,0-98,0м, расстояние между ними 130м. Скважины водоизмерительной аппаратурой не оборудованы, краны для отбора проб имеются. Мониторинг подземных вод ведется.

Скважинами эксплуатируется водоносная верхнекаменноугольно-ассельская карбонатная серия (С3-Р1а). Водовмещающие породы представлены известняками трещиноватыми вскрытой мощностью 41,0-76,0м.Подземные воды вскрыты на глубинах 21,0-22,0м. В скважине№2 подземные воды безнапорные, вскрыты на глубине 22,0м. В скважине №1 воды слабонапорные с величиной напора 2,0м.Пьезометрический уровень зафиксирован на глубине 19,0-22,0м. Дебиты скважин составил 11,11-25,0л/с при понижении уровней на 1,0м. Допустимое понижение уровня для безнапорных и слабонапорных подземных вод принимается равным половине вскрытой мощности

10

водонасосной серии и составляет по скважинам №1-38,0м, №2-20,5м. Расчетное понижение динамического уровня ипри данном водоотборе определено гидрологическими расчетами и составляет по скважинам №1-2,7м.№2-1,2м, т.е. условие Sрасч < Sдоп. выполняется.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,26г/л и общей жесткостью 4,7мг-экв/л.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 с изменениями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Использование подземных вод согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По условиям залегания и литологическому составу перекрывающей толщи эксплуатируемая водоносная серия является защищенной от поверхностного загрязнения. В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница 1 пояса ЗСО оборудована радиусом 30,0м вокруг каждой скважины. Размеры 2 и 3 поясов ЗСО определены

расчетным путем и составляет :

| Номера скважин | Радиус 2 пояса ЗСО,м | Радиус 3 пояса ЗСО,м |
| --- | --- | --- |
| Скважина №1 | 113,0 | 800,0 |
| Скважина №2 | 154,0 | 1088,0 |

3.2. Месторасположение водозабора

Участки недр, ограниченные в плане размером зон санитарной охраны строгого режима радиусом 30.00 вокруг каждой скважины и глубиной 63,0 и 98,0м, предоставляются в виде горного отвода.  Суммарная площадь горного отвода составляет 0,5652га (по 0,2826га).

Географические координаты скважин:

| Вид водопункта | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| Скважина №1 | 54 55 25 | 4313 26 |
| Скважина №2 | 54 55 24 | 43 13 26 |

Земельный участок общей площадью 2,4055га. Предоставлен в аренду  МП «Сатисское ЖКХ» на основании Постановления Администрации Дивеевского района от 17.01.2013г №29 (Договор аренды земельного участка от 17.01.2013г №09/01-13.)

В пределах Лицензионных участков не проводятся геологоразведочные работы, нет участков недр, предоставленных в пользование по лицензиям на другие виды полезных ископаемых, особо охраняемых природных территорий, а также земельных участков  запрещенного или ограниченного пользования.

11                                                  Таблица 1

3.3. Характеристика источника водоснабжения 1 подъема

| № скважины | Год бурения | Глубина загрузки насоса | Дебит, л/с | Мощность электро- двигателя, марка насоса | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1953 | 48 | 11,11 | ЭЦВ 10-120-60 | 90 |
| 2 | 1968 | 35 | 25.0 | ЭЦВ 10-120-80 | 40 |

3.4.   Характеристика источника водоснабжения 2 подъема

| Наименование объекта | № сетевого насоса | Мощность эл. двигателя, квт | Марка насоса | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная водоразборная стация | 1 | 7,5 | СR (Е) 64-2-2 | 30 |
|  | 2 | 7,5 | СR 45-2 | 30 |
|  | 3 | 7,5 | СR 45-2 | 30 |

3.5. Характеристика водопроводных сетей

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 24,0 км.

Основная часть была проложена от 1953г до 1990г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 20, до 200мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 200мм. Износ водопроводных сетей составляет более 87,5%. Потери воды в 2011 - 2013 годах составили свыше 8%.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-150мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Сатисском сельском поселении составляет 24,0 км.

1  Износ водопровода составляет близким к 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Распоряжается сетевым хозяйством МП «Сатисское ЖКХ»  и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому  реконструкция водоснабжения должна финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество поднятой воды в Сатисском  сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние три года составляет: 587,2тыс.м3

12

Общая численность населения Сатисского сельского поселения составляет порядка 2800 человек, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 6,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды в многоэтажных домах очень высока, более 85% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2013г.).

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4. Удаленность расположения п.Орешки, п. Хвощево, п. Цыгановка не дает возможность в летний период им  подачи постоянного напора воды.

4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некоррозирующих материалов.

4. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено  п.Новостройка, п. Беленки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания  воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие напора воды в  магистральных водоводах на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

4.1. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения  на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района:

13

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения;

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

-жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

4.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Согласно Распоряжения Администрации Дивеевского района утверждены нормы водопотребления:

- жилые дома  с внутренним  водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и ванными – 6,3 куб.м. в месяц

14

- жилые дома  с водопроводом и местным  выгребом при круглогодичном проживании – 2,1 куб.м. в месяц.

- жилой застройки, садоводческих и дачных домовладений с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 0,9 куб. м. в месяц

4.3. Перспективная схема водоснабжения

Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности предприятий, перспективного развития Саровского Технопарка, строительства коттежных застроек и прироста дачного населения.  Для того, чтобы  оказывать населению, предприятиям, качественные услуги по обеспечению питьевой водой, запланировано устройство нового водозаборного узла в п. Полевой  и прокладка дополнительно водопроводной трубы диаметром  150мм. от существующего водозабора в п. Сатис и до ул.Ленина. Планирование строительства нового водозаборного узла в п.Полевой связано с тем, что возле п. Полевой запланирована  постройка большого количества  коттеджей, и для   обеспечения жителей п.Полевой. п.Орешки п.Цыгановка.    п. Хвощево качественным  водоснабжением.  Все выше указанные поселки расположены выше водозаборного узла в п.Сатис  на 24-26метров и для того, чтобы  дать в эти поселки нормальное  давление приходится на водозаборе  держать давление не ниже 4,6 атм. что приводит к частым аварийным ситуациям  на водопроводных сетях.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадка под строительство нового водозаборного узла в п. Полевой  согласовывается с органами санитарного надзора в установленном порядке.  Строительство под новое  сооружение  будет производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемого водозаборного узла будет  производится по техническим условиям владельца водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания воды. Для

снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

15

Для нормальной работы системы водоснабжения Сатисского сельского поселения  планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ   – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы)

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра  во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить водозаборный узел в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения  и водопроводов хозяйственно-пиьевого водоснабжения»

. 4.4. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Сатисском сельском поселении в срок до 2023 года

Для реализации данных мероприятий необходимо_7,5____ млн.руб.   Администрация Сатиссеого сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям в первую очередь МП «Сатисское ЖКХ». Лишь после их отказа в участии инвестирования, администрация Сатисского сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых водозаборных узлов и вновь построенного.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить ______550_____ тыс. куб.м./год.

16

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных   рекреационных объектов.

I этап строительства 2013-2015гг.

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для существующего водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

- Заменить водопроводные сети диаметром  150мм общей протяженностью 1,1  км.

2 этап. 2016 -2018 гг.

1. Реконструировать существующие водозаборные сооружения с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

3 этап  (расчетный срок 2018-2023)

Построить новый водозаборный узел  и организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для нового ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства водозабора новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водопроводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 150. Общая протяженность сетей составит __3,5_____ км.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по обеспечению жителей Сатисского сельского поселения качественной питьевой водой,  включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

17

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих..

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Реализация мероприятий предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за

счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

7.2. Структура финансирования  мероприятий.

Общий объем финансирования  развития схем водоснабжения  в 2013-2023 годах составляет:  7,5 млн. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполн

18

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате реализации запланированных  мероприятий по реконструкции водопроводных сетей водоснабжения , устройства водозаборного узла в п.Полевой,

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация мероприятий направлена на увеличение мощности по водоснабжению  для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Сатисского сельского поселения Дивеевского муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2023г

Дата создания материала: 25.10.2013г

Главный энергетик МП «Сатисское ЖКХ»                                              И.В. Пешехонов